## Leht_1
LISA 3 – Ühisveevarustuse puurkaevudest võetud põhjavee ja ühisveevärgist võetud joogivee proovide analüüsitulemused
Puurkaevude põhjavee kvaliteedi analüüsitulemused

	Lubatud piirnorm*				Uulu Õunaaia PK	Reiu	Suksumetsa PK	Võiste Külmhoone PK	Võiste Aiandi PK	Uulu Keskuse PK	Pihla PK
	Kvaliteediklass
Puurkaevu katastri nr	I	II	III		10935	20915	20069	6459	6460	6683	20365
Värvus	5	5	10	mg/l Pt	6	4	4	5			3
Lõhn	2	2	3	palli	2	2	2	<2			1
Maitse				palli
Hägusus	1,5			NHÜ	<0,5	1,3	<0,5	4,4			<0,5
pH	≥6,5 ja≤9,5	≥6,5 ja≤9,5	≥6,5 ja≤9,5		7,77	7,52	7,65	7,7	8		7,77
Elektrijuhtivus	2500	2500	2500	μS/cm	562	605	620	639			583
Ammooniumioon NH₄-N	0,5	1,5	2	mg/l	0,24	0,24	0,23	0,29	0,1		0,2
Nitritioon NO₂-N	0,5	≤0,5	≤1,0	mg/l	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003			<0,003
Nitraatioon NO₃-N	50	50	50	mg/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,04			<0,2
Oksüdeeritavus	5	5	5	mgO₂/l	3,04	2,4	2,48	1,2			1,84
Üldraud	200	1000	10000	μg/l	100	320	260	1000	1500	100	0,49
Mangaan	50	100	200	μg/l	<20	<20	<20	6,9			<0,02
Kloriidid	250	250	350	mg/l	58	49	64	77	84,8	63,2	74
Fluoriidid	>1,2-≤1,5	≥1,5-≤1,7	≥1,5-≤4,0	mg/l	1,29	1,31	1,45	1,1			1,81
Boor	1	1	2	mg/l
Sulfaadid	250	250	350	mg/l	6,2	5	5,4	3,7	10		9,4
Naatrium	200	200	350	mg/l	104	137	132	42			78
Üldkaredus				mg-ekv/l					5,2	2,7
Coli-laadsed bakterid	0	0	≤10	PMÜ/100 ml	0	0	0	0			0
Escherichia coli	0	0	≤10	PMÜ/100 ml	0	0	0	0			0
Enterokokid	0	0	≤10	PMÜ/100 ml	0	0	0	0			0
Kolooniate arv 22ºC	100	100	≤300	PMÜ/1 ml	1	1	5	0			3
*SM 02.01.2003.a. määrusega nr.1 kehtestatud põhjavee kvaliteediklassid. Andmed AS Häädemeeste VK, OÜ Vesoka, Häädemeeste Vallavalitsus, Keskkonnainfo.